## Conduites par B. ACHOUR
Calcul des conduites circulaires en charge par la MMR par B. ACHOUR, Laboratoire LARHYSS, Université de Biskra
Calcul du débit écoulé par une conduite en charge |  |  |  | Calcul du diamètre d'une conduite |  |  | Calcul du gradient de la perte de charge
| Données |  |  | Données |  |  | Données
| Q (m3/s) = | ? |  | Q (m3/s) = | 0.11008 |  | Q (m3/s) = | 0.11
| D (m) = | 0.2246 |  | D (m) | ? |  | D (m) = | 0.2246
| e (m) = | 0.0001 |  | e (m) = | 0.0001 |  | e (m) = | 0.0001
| J = | 0.03 |  | J = | 0.03 |  | J | ? | Le calcul doit obligatoirement donner |  | 0.03
| n (m2/s) = | 1e-06 |  | n (m2/s) = | 1e-06 |  | n (m2/s) = | 1e-06
| Début du calcul |  |  | Début du calcul |  |  | Début du calcul |  |  | Equation (47)
| R Barre = | 326651.5686 |  | D Barre (m) | 0.29098 |  | R = | 623581.2552 | Eq. (3)
| yQ = | 1.9104 |  | R Barre | 481682.4097 |  | R Barre = | 327084.5937 | Eq. (47) | Equation (48) |  | 0.029954
| Q Barre (m3/s) = | 0.057621 |  | y (sans unité) | 0.77185 |  | f (coef. frottement)= | 0.017124 | Eq. (24)
| Q (m3/s) = | 0.11008 |  | D (m) | 0.22459 |  | J (Eq. 1) = | 0.029954 | Valeur vérifiée par rapport à celle de la cellule G10
| f (coef. frottement) = | 0.017125 |  | f (coef. frottement) | 0.017125 |  |  |  | Ecart égal à | 0.1529%
| Vérification de J = | 0.03 |  | Le coeffcient de frottement est calculé |  |  | J (Eq. 1) plus précis = | 0.029954 | Valeur calculée avec le diamètre figurant dans la cellule G23
sans faire appel au diamètre D
|  |  | Ecart sur D (%) | 0.0036729
|  |  |  | D (m) plus précis | 0.2246
|  |  |  | Vérification de J | 0.03
Rappel des équations régissant l'écoulement turbulent dans les conduites circulaires en charge ( pour leur démonstration, se rapporter au livre du même auteur )
Approché à 0,5% au maximium, suffisant pour les applications pratiques. Valable pour R > 2300 et couvre tout le domaine du diagramme de Moody,
plus précis, écarts pratiquement nuls. Valable pour R > 2300 et couvre tout le domaine du diagramme de Moody.